## Plan1
Principais Ocorrências no SIN
Ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN) Às 00h32, houve uma explosão/incêndio no reator da LT 525 kV Bateias/Ibiúna C2 (Eletrobrás), na SE Bateias (COPEL), no estado do Paraná. Esse evento causou o desligamento total do setor de 525 kV e parcial do setor de 230 kV desta subestação, levando à abertura da interligação entre os submercados Sul e Sudeste/Centro-Oeste, isolando o submercado Sul e a usina de Itaipu 60 Hz do restante do SIN. No momento da abertura da interligação, o intercâmbio de energia do submercado Sul para o Sudeste/Centro-Oeste era de cerca de 5.000 MW. Instantaneamente: Houve elevação da frequência no submercado Sul (66,50 Hz); Houve redução da frequência nos demais submercados do SIN (58,13 Hz). Como consequência, ocorreu a interrupção de aproximadamente 9.700 MW (informação dos agentes) de carga no SIN, sendo verificada no sistema de supervisão do ONS a redução da carga de 78.132 MW para 68.481 MW, o que correspondeu a cerca de 12% da carga total do SIN no momento. No submercado Sul, foi observada: Uma redução de 1.776 MW de carga; Rejeição de geração em torno de 9.000 MW; Por volta da 01h00, a carga estava próxima ao perfil de consumo habitual. Nos demais submercados do SIN, houve atuação do primeiro e segundo estágio do ERAC, com interrupção de carga: No submercado Sudeste/Centro-Oeste: 4.257 MW; No submercado Norte: 2.290 MW; No submercado Nordeste: 1.423 MW. Restabelecimento das cargas no SIN: Às 00h35: Início do restabelecimento; Às 01h23: Restabelecimento no submercado Sudeste/Centro-Oeste; Às 01h30: Restabelecimento no submercado Norte; Às 02h15: Restabelecimento no submercado Nordeste.