## Plan1
Principais Ocorrências no SIN
Às 13h45 ocorreu o desligamento automático do setor de 230 kV da SE Pau Ferro, no estado de Pernambuco. Causa: Curto-circuito em isolador da chave 230 kV 34F3-4 no terminal da SE Pau Ferro, associada à linha 230 kV Pau Ferro/Mirueira II C1 (F3). Consequência: Interrupção de 215 MW de cargas da Neoenergia Pernambuco. Normalização: Às 13h54 foi iniciada a normalização dos equipamentos, sendo concluída às 15h44. Às 13h56 foi iniciado o restabelecimento das cargas, sendo concluído às 15h21. A LT 230 kV Pau Ferro/Mirueira II C1 (F3) permaneceu indisponível.